## STUPB
炉-様式-001(1/7)
ＫＵＲ起動前点検（高出力）
注 | Ｃ | :制御台を表す
| Ｎ | :核計装盤を表す |  |  | 運転計画指令
| Ｐ | :プロセス計装盤を表す |  |  | 点検日 |  | 年 月 日
| Ｍ | :放射線モニター盤を表す
| ＰＣ | :プロセス計装キャビネットを表す | [運記] :運転記録への記入
点検者
手順 | 場 所 | 操作・確認の対象 | 確 認 |  | 記録 | チェック | 備 考
1 |  | 非運転時当直者より各設備の現状を聞き、引継ぎを行いサインをする。
2 | Ｃ | 起動前点検の開始放送を行う
3 | Ｃ | Control Power | "ON" |  | [運記]
4 | Ｃ | DCS-LOCAL SW切替 | "DCS" |  | [運記]
5 | Ｃ | 運転モード選択 | "高出力運転" |  | [運記]
6 | P & PC | 供給電源の確認 | ＤＣＳ
EG Under Voltage
Nuclear PWR Supply (V)
Nuclear PWR Supply(Low)
インバータ電源 UPS5kVA N-Panel(Not SC)
UPS5kVA (Not AL)
UPS5kVA (Not Mal)
UPS5kVA (Not B)
UPS75kVA (Alarm)
UPS75kVA (Stop)
１次循環ポンプ (Pri Cir Pump Main Volt) (V)
２次循環ポンプ (Sec Cir Pump Main Volt) (V)
Console 115V (CRDM Main Voltage) (V)
Console 115V (CRDM Main Voltage Not SC)
System Power Supply (Not AL)
Relay Power Supply (Not AL)
冷却塔ﾌｧﾝ (Cooling TW Fan Voltage) (V)
7 | N | 核計装記録計に異常のないことを確認
8 | P | ﾌﾟﾛｾｽ計装記録計に異常のないことを確認
9 | P | 運転前のﾌﾟﾛｾｽの状態をﾁｪｯｸします。 | ＤＣＳ
Pri Coolant Reactor Inlet (μS/cm)
Pri Coolant Demin Inlet (μS/cm)
HT-EX NO.1 Pri Outlet (μS/cm)
HT-EX NO.2 Pri Outlet (μS/cm)
HT-EX NO.3 Pri Outlet (μS/cm)
Pri Coolant Dem 1 Outlet (μS/cm)
Pri Coolant Dem 2 Outlet (μS/cm)
Core Tank Water Level (cm)
Core Tank L WL(Long) (cm)
Pri Cleanup Flow (m3/h)
Ｐｒｉ Cleanup Flow (<70%)
TC Flow (m3/h)
TC Coolａnｔ Flow (<70%)
Core Outlet Temp1 (℃)
Core Outlet Temp2 (℃)
Pri Coolant Flow (m3/h)
Sec Coolant Flow (m3/h)
Sec Coolant Pressure (MPa)
Pri Coolant Pressure (MPa)
CL-UP Cooler Sec Flow (m3/h)
Core Flow (%)
Emergency Water Tank Ｌｅｖｅｌ (Normal)
Raw Water Tank Level (Normal)
Cooling Tower Pool Level (Normal)
使用済燃料ﾌﾟｰﾙ Flow
1F Hot Tank WL (Normal)
D2O Coolant Flow (m3/h)
炉-様式-001(2/7)
10 | 炉頂 | 炉心、ラックと炉頂ﾊﾟﾈﾙ | 配置が一致している
|  | 制御棒 FC駆動機構 | 異常がないこと
|  | タンク水 | 濁り等がないこと
|  | 炉心上 | ごみ等がないこと
|  | 緊急用設備（ホウ酸72kg、ｶﾄﾞﾐｳﾑ8個） | ホウ酸、ｶﾄﾞﾐｳﾑ8個
11 |  | ホットラボへＰnテストを依頼する
|  | Ｐnガス圧力を確認する | 約0.1MPaである事
|  | Ｐnの総合テスト(Pn1～3のIn,Out,Flow) | 正常であること
12 | 空調 | 炉室の空調運転を依頼する。 | 空調へ依頼 |  |  |  | 条件有り
13 | PC | バイパス | 指令書通りか確認 |  | [運記] |  | " - " Not Bypass
|  | Pri Flow (<80%) | ＤＣＳ
Pri Flow (<85%)
Pri Flow (<90%)
Sec Flow (<30%)
Sec Flow (<50%)
Sec Flow (<60%)
Pri Low Press
Pri Pump Low
Spare Bypass
CFV
Rod Off Magnet
B-1 Door
B-2 Door
B-3 Door
B-4 Door
E-1 Door
E-2 Door
E-3 Door
E-4 Door
T-1(L) Door
T-1(R) Door
Vert Exp Door
TC Door
D2O Door
Top Shield Door
Truck Size Door
14 | P | 炉心タンク水位 [-5～0cm] | ＤＣＳ
15 |  | ２次プールバルブ | 閉める |  |  |  | 操作者名：
16 |  | 冷却塔補給水を流す | 指令書と比較 |  | [運記]
17 | PC | ２次循環系、警報、一せい挿入、スクラム確認
|  | Sec Coolant Low Flow 60% "Alarm" | ＤＣＳ
Sec Coolant Low Flow 50% "Auto Rundown"
Sec Coolant Low Flow 30% "Scram"
| P | Secondary Motor Valve 開度確認
|  | Sec Motor Valve V1 Position (%) | ＤＣＳ
Sec Motor Valve V2 Position (%)
Sec Motor Valve V3 Position (%)
| P | ２次循環ポンプ運転 | 確認する
| PC | Reset ＆ Scram Reset | ＤＣＳ
|  | Sec Coolant Low Flow 60% "Not Alarm" | ＤＣＳ
Sec Coolant Low Flow 50% "Not Auto Rundown"
Sec Coolant Low Flow 30% "Not Scram"
| P | ２次循環系の状態 | 指令書と比較
|  | ① Sec Cir Pump No.1 "Run" | ＤＣＳ
② Sec Cir Pump No.2 "Run"
③ Sec Cir Pump No.3 "Run"
④ Sec Shut Off Valve Inlet "Open"
⑤ Sec Shut Off Valve Outlet "Open"
⑥ Sec Bypass Valve "Close"
⑦ Sec Coolant Presssure (MPa)
|  | ⑧ Sec Coolant Flow (m3/h) | [運記]
炉-様式-001(3/7)
18 | PC | １次循環系、警報、一せい挿入、スクラム確認
|  | Pri Coolant Low Flow 90% "Alarm" | ＤＣＳ
Pri Coolant Low Flow 85% "Auto Rundown"
Pri Coolant Low Flow 80% "Scram"
Core Flow 90% "Alarm"
Core Flow 85% Auto "Rundown"
Core Flow 80% "Scram"
Convective Flow Valve "Open"
Pri Pump Out Press Low "Alarm"
Pri Coolant Press Low "Alarm"
| P | １次循環ポンプ運転 | 確認する
| PC | Reset ＆ Scram Reset | ＤＣＳ
|  | Pri Coolant Low Flow 90% "Not Alarm" | ＤＣＳ
Pri Coolant Low Flow 85% "Not Auto Rundown"
Pri Coolant Low Flow 80% "Not Scram"
Core Flow 90% "Not Alarm"
Core Flow 85% "Not Auto Rundown"
Core Flow 80% "Not Scram"
Convective Flow Valve "Open"
Pri Pump Out Press Low "Not Alarm"
Pri Coolant Press Low "Not Alarm"
| PC | １次循環系の状態 | 指令書と比較
|  | ① Pri Shut Off Valve "Open" | ＤＣＳ
② Convective Flow Valve "Close"
③ Pri Cir Pump No.1 "Run"
④ Pri Cir Pump No.2 "Run"
⑤ Pri Cir Pump No.3 "Run"
⑥ CVCF75kVA (Run)
⑦ Pri Coolant Pressure (MPa)
⑧ Core Flow (%)
|  | ⑨ Pri Coolant Flow (m3/h) | [運記]
19 | 熱交室 | 熱交換器室に行き 水漏れのないことを確認
20 | Ｎ | LCR & PERIOD METER#1,#2の10cps,1kcpsのｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ
|  | Startup #1 (10cps Cal) (cps) | ＤＣＳ
Startup #1 (1kcps Cal) (cps)
Startup #2 (10cps Cal) (cps)
Startup #2 (1kcps Cal) (cps)
21 | C | FC#1,#2のUP,DOWN | 位置指示計、LCR |  |  |  | 最後はLower LT
22 | N | LCR & PERIOD METER#1,#2の計数 |  |  | [運記]
|  | Startup #1 (cps) | ＤＣＳ
Startup #2 (cps)
23 | N | SERVO CONTROL "CPU.F"の赤ランプ確認 | 消灯していること
24 | N | CIC Power Supply のチェック
|  | Ch3 low (V) | ＤＣＳ
Ch3 high (V)
Ch4 low (V)
Ch4 high (V)
25 | N | LOG POWER METER #4のｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ High | ＤＣＳ
26 |  | 核計装記録計の指示 (MW) | 1MWになっているか
27 | N | LOG POWER METER #4のｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ Low | ＤＣＳ
28 |  | 核計装記録計の指示 (W) | 10Wになっているか
29 | N | Reset ＆ Scram Reset
|  | Rod A Magnet Current | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
30 | C | RANGE MODEをAUTOにSET | "Auto"
31 | N | 残留出力 (W) | [運記]
32 | C | Power Set | "100.0"
33 | C | DEVIATION METER | "15%"
炉-様式-001(4/7)
34 | N | LINEAR POWER METER #3のｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ
|  | 100%のテスト信号 | ＤＣＳ
|  | DEVIATION METER | 確認する
|  | 90%のテスト信号 | ＤＣＳ
|  | DEVIATION METER | 確認する
|  | 110%のテスト信号 | ＤＣＳ
|  | DEVIATION METER | 確認する
35 | C | Power Set | 指令書通りに合せる |  | [運記]
36 | C | Magnet Power | "On"
37 | N | Reset ＆ Scram Reset
|  | Rod A Magnet Current | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
38 | 炉壁 | 炉壁面出力計の表示 | 適正か確認する
39 | N | UIC Power Supplyのチェック
|  | Ch5 High Voltage | DCS
Ch6 High Voltage
40 | N | SAFETY POWER METER #5,#6
|  | Safety #5 (MW) | ＤＣＳ
Safety #6 (MW)
41 | N | Magnet 電圧・電流
|  | Rod A Magnet Voltage (V) | ＤＣＳ，[運記]
Rod B Magnet Voltage (V)
Rod C Magnet Voltage (V)
Rod D Magnet Voltage (V)
Rod A Magnet Current (mA)
Rod B Magnet Current (mA)
Rod C Magnet Current (mA)
Rod D Magnet Current (mA)
42 |  | 実験準備完了 | 確認する
43 | N | 核計装記録計 「CHART START」「PEN LIFT」 | ”On”
44 | C | Shim Rod Selector ３本選ぶ | Raise Inhibitを確認
45 | C | Reg Rod | Raise Inhibitを確認
46 | C | 制御棒 A～D | 4cm Up する
47 | N & C | LINEAR POWER METER #3 一せい挿入、スクラム テスト
|  | 110%で一せい挿入 | ＤＣＳ
120%でスクラム
Rod A Engage "OFF"
Rod B Engage "OFF"
Rod C Engage "OFF"
Rod D Engage "OFF"
Rod A Seat "ON"
Rod B Seat "ON"
Rod C Seat "ON"
Rod D Seat "ON"
Rod A Magnet Current
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
Rod A Down "ON"
Rod B Down "ON"
Rod C Down "ON"
Rod D Down "ON"
Rod A Lower Limit "ON"
Rod B Lower Limit "ON"
Rod C Lower Limit "ON"
Rod D Lower Limit "ON"
炉-様式-001(5/7)
48 | N | Reset ＆ Scram Reset
|  | Rod A Magnet Current | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
49 | C | RANGE MODEをAUTOにSET | "Auto"
50 | C | 制御棒 A～D | 4cm Up する
51 | N & C | Period Meter #4 の警報、一せい挿入、スクラムテスト
|  | ・30秒で警報動作。 | ＤＣＳ
Period #4(<30sec)
Period #4 (sec)
・15秒で一せい挿入動作
Period #4(<15sec)
Period #4 (sec)
・5秒でスクラム
Period #4(<5sec)
Period #4 (sec)
52 | N & C | Rod A Engage "OFF" | ＤＣＳ
Rod B Engage "OFF"
Rod C Engage "OFF"
Rod D Engage "OFF"
Rod A Seat "ON"
Rod B Seat "ON"
Rod C Seat "ON"
Rod D Seat "ON"
Rod A Magnet Current
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
Rod A Down "ON"
Rod B Down "ON"
Rod C Down "ON"
Rod D Down "ON"
Rod A Lower Limit "ON"
Rod B Lower Limit "ON"
Rod C Lower Limit "ON"
Rod D Lower Limit "ON"
53 | C | Fast Scram | 確認する
54 | N | Reset ＆ Scram Reset | ＤＣＳ
Rod A Magnet Current
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
55 | C | 水中マイク電源 "ON" | 確認する
56 | C | 制御棒 A～D | 4cm Up する
炉-様式-001(6/7)
57 | N & C | SAFETY POWER METER #5のHigh Power Test (6MW)
|  | ・High Power Scram | ＤＣＳ
Rod A Engage "OFF"
Rod B Engage "OFF"
Rod C Engage "OFF"
Rod D Engage "OFF"
Rod A Seat "ON"
Rod B Seat "ON"
Rod C Seat "ON"
Rod D Seat "ON"
Rod A Magnet Current
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
58 | C | 制御棒の落下音 | 確認する
59 | C | 水中マイク電源 "OFF" | 確認する
60 | C | Fast Scram | 確認する
61 | C | 制御棒を下限まで下げる | 確認する
|  | Rod A Lower Limit "ON" | ＤＣＳ
Rod B Lower Limit "ON"
Rod C Lower Limit "ON"
Rod D Lower Limit "ON"
62 | N | Reset ＆ Scram Reset
|  | Rod A Magnet Current | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
63 | C | 制御棒 A～D | 4cm Up する
64 | N & C | SAFETY POWER METER #6のHigh Power Test (6MW)
|  | ・High Power Scram | ＤＣＳ
Rod A Engage "OFF"
Rod B Engage "OFF"
Rod C Engage "OFF"
Rod D Engage "OFF"
Rod A Seat "ON"
Rod B Seat "ON"
Rod C Seat "ON"
Rod D Seat "ON"
Rod A Magnet Current
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
65 | C | Fast Scram | 確認する
66 | C | 制御棒を下限まで下げる | 確認する
|  | Rod A Lower Limit "ON" | ＤＣＳ
Rod B Lower Limit "ON"
Rod C Lower Limit "ON"
Rod D Lower Limit "ON"
67 | N | Reset ＆ Scram Reset
|  | Rod A Magnet Current | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
68 | N & C | Manual Scram | ボタンを押す
|  | Rod A Magnet Current | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
炉-様式-001(7/7)
69 | N | Reset ＆ Scram Reset
|  | Rod A Magnet Current | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
70 | C | 制御棒 A～D | 4cm Up する
71 | 炉室の空調 |  | 確認する
中央管理室、空調運転室に非常警報テストを行うことを連絡
非常警報テストの放送 （週２回目のテストは中央管理室）
72 | N & C | Emergency Alarm | ボタンを押す
|  | Rod A Magnet Current | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
73 | 警報が鳴ったことを確認する |  | リセットボタンを押す
74 | 非常警報テストであったことを放送
中央管理室（またはKUR制御室）で放送及び非常警報を確認
75 | PC | Reactor Room Low ΔP | ＤＣＳ
76 | 放管部 | 放射線「高」による一せい挿入 | 依頼する
| PC | High Radiation | ＤＣＳ
| C | 一せい挿入 | 確認する
|  | Rod A Lower Limit "ON" | ＤＣＳ
Rod B Lower Limit "ON"
Rod C Lower Limit "ON"
Rod D Lower Limit "ON"
| P | スイープガスブロワー停止
77 | 放管部 | 放射線「高」による一せい挿入解除 | 依頼する
78 | P | スイープガスブロワー運転 | ＤＣＳ
79 | 空調 | 空調復帰を依頼する | ＤＣＳ
80 | N | Reset ＆ Scram Reset
|  | Rod A Magnet Current | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
81 | 実験設備 | 実験の準備状況 |  |  | 確認者名 |  | *「KUR実験計画」
|  | 遮蔽体の状況 |  |  | 確認者名
|  | Ｄ2Ｏ Ar対策系・扉の状態の確認 | 連絡者名 |  | 氏名
82 |  | 放射線管理当番のモニター関係異常無しの確認。 |  |  | 点検者名
83 |  | 全粗調整用制御棒4cmUP
84 |  | 原子炉施設巡視点検の結果、異常のないことを確認する。
85 |  | 起動前点検 終了の全所一斉放送を行うこと。
86 | PC | Ｄ2Ｏ扉の閉を確認後、Ｄ2Ｏ DOORのバイパス解除すること。
87 |  | 研究炉起動の全所一斉放送を行うこと。
88 |  | 1MWを超える運転の場合は、事故対応要員に連絡確認 |  | （氏名）
運転主任サイン
起