## STUPA
炉-様式-002(1/6)
ＫＵＲ起動前点検（炉心変更／低出力）
注 | Ｃ | :制御台を表す
| Ｎ | :核計装盤を表す |  |  |  | 運転計画指令
| Ｐ | :プロセス計装盤を表す |  |  |  | 点検日 |  | 年 月 日
| Ｍ | :放射線モニター盤を表す
| ＰＣ | :プロセス計装キャビネットを表す | [運記] :運転記録への記入
点検者
手順 | 場 所 | 操作・確認の対象 |  | 確 認 |  | 記録 | チェック | 備 考
1 |  | 非運転時当直者より各設備の現状を聞き、引継ぎを行いサインをする。
2 | Ｃ | 起動前点検の開始放送を行う
3 | Ｃ | Control Power |  | "ON" |  | [運記]
4 | Ｃ | DCS-LOCAL SW切替 |  | "DCS" |  | [運記]
5 | Ｃ | 運転モード選択 |  | 炉心変更 or 自然循環運転 |  | [運記]
6 | P & PC | 供給電源の確認 |  | ＤＣＳ
EG Under Voltage
|  | Nuclear PWR Supply | (V)
Nuclear PWR Supply(Low)
インバータ電源 UPS5kVA N-Panel (Not SC)
UPS5kVA (Not Al)
UPS5kVA (Not Mal)
UPS5kVA (Not B)
UPS75kVA (Alarm)
UPS75kVA (Stop)
|  | １次循環ポンプ (Pri Cir Pump Main Volt) | (V)
|  | ２次循環ポンプ (Sec Cir Pump Main Volt) | (V)
|  | Console 115V (CRDM Main Voltage) | (V)
Console 115V (CRDM Main Voltage Not SC)
System Power Supply (Not Al)
Relay Power Supply (Not Al)
|  | 冷却塔ﾌｧﾝ (Cooling TW Fan Voltage) | (V)
7 | N | 核計装記録計に異常のないことを確認
8 | P | ﾌﾟﾛｾｽ計装記録計に異常のないことを確認
9 | P | 運転前のﾌﾟﾛｾｽの状態をﾁｪｯｸします。 |  | ＤＣＳ
|  | Pri Coolant Reactor Inlet | (μS/cm)
|  | Pri Coolant Demin Inlet | (μS/cm)
|  | HT-EX NO.1 Pri Outlet | (μS/cm)
|  | HT-EX NO.2 Pri Outlet | (μS/cm)
|  | HT-EX NO.3 Pri Outlet | (μS/cm)
|  | Pri Coolant Dem 1 Outlet | (μS/cm)
|  | Pri Coolant Dem 2 Outlet | (μS/cm)
|  | Core Tank Water Level | (cm)
|  | Core Tank L WL(Long) | (cm)
|  | Pri Cleanup Flow | (m3/h)
Ｐｒｉ Cleanup Flow (<70%)
|  | TC Flow | (m3/h)
TC Coolａnｔ Flow (<70%)
|  | Core Outlet Temp1 | (℃)
|  | Core Outlet Temp2 | (℃)
|  | Pri Coolant Flow | (m3/h)
|  | Sec Coolant Flow | (m3/h)
|  | Sec Coolant Pressure | (MPa)
|  | Pri Coolant Pressure | (MPa)
|  | CL-UP Cooler Sec Flow | (m3/h)
|  | Core Flow | (%)
Emergency Water Tank Ｌｅｖｅｌ （Normal）
Raw Water Tank Level （Normal）
Cooling Tower Pool Level （Normal）
使用済燃料ﾌﾟｰﾙ Flow
1F Hot Tank WL （Normal）
|  | D2O Coolant Flow | (m3/h)
10 | 炉頂 | 炉心、ラックと炉頂ﾊﾟﾈﾙ |  | 配置が一致している
|  | 制御棒 FC駆動機構 |  | 異常がないこと
|  | タンク水 |  | 濁り等がないこと
|  | 炉心上 |  | ごみ等がないこと
|  | 緊急用設備（ホウ酸72kg、ｶﾄﾞﾐｳﾑ8個） |  | ホウ酸、ｶﾄﾞﾐｳﾑ8個
炉-様式-002(2/6)
11 | ＰＣ | バイパス |  | ＤＣＳ |  | [運記] |  | " - " Not Bypass
Pri Flow (<80%)
Pri Flow (<85%)
Pri Flow (<90%)
Sec Flow (<30%)
Sec Flow (<50%)
Sec Flow (<60%)
Pri Low Press
Pri Pump Low
Spare Bypass
CFV
Rod Off Magnet
B-1 Door
B-2 Door
B-3 Door
B-4 Door
E-1 Door
E-2 Door
E-3 Door
E-4 Door
T-1(L) Door
T-1(R) Door
Vert Exp Door
TC Door
D20 Door
Top Shield Door
Truck Size Door
12 | N | LCR & PERIOD METER#1,#2の10cps,1kcpsのｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ
|  | Startup #1 (10cps Cal) | (cps) | ＤＣＳ
|  | Startup #1 (1kcps Cal) | (cps)
|  | Startup #2 (10cps Cal) | (cps)
|  | Startup #2 (1kcps Cal) | (cps)
13 | C | FC#1,#2のUP,DOWN |  | 位置指示計、LCR |  |  |  | 最後はLower LT
14 | N | LCR & PERIOD METER#1,#2の計数 |  |  |  | [運記]
|  | Startup #1 | (cps) | ＤＣＳ
|  | Startup #2 | (cps)
15 | N | SERVO CONTROL "CPU.F"の赤ランプ確認 |  | 消灯していること
16 | N | CIC Power Supply のチェック
|  | Ch3 low | (V) | ＤＣＳ
|  | Ch3 high | (V)
|  | Ch4 low | (V)
|  | Ch4 high | (V)
17 | N | LOG POWER METER #4のｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ High |  | ＤＣＳ
18 |  | 核計装記録計の指示 | (MW) | 1MWになっているか
19 | N | LOG POWER METER #4のｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ Low |  | ＤＣＳ
20 |  | 核計装記録計の指示 | (W) | 10Wになっているか
21 | C | Reset ＆ Scram Reset
22 | C | RANGE MODEをAUTOにSET |  | "AUTO"
23 | N | 残留出力 | (W) | ＤＣＳ，[運記]
24 | C | Power Set |  | "100.0"
25 | C | DEVIATION METER |  | "15%"
26 | N | LINEAR POWER METER #3のｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ
|  | 100%のテスト信号 |  | ＤＣＳ
|  | DEVIATION METER |  | 確認する
|  | 90%のテスト信号 |  | ＤＣＳ
|  | DEVIATION METER |  | 確認する
|  | 110%のテスト信号 |  | ＤＣＳ
|  | DEVIATION METER |  | 確認する
27 | C | Power Set |  | 指令書通りに合せる |  | [運記]
28 | C | Magnet Power |  | "On" |  | [運記]
29 | N | Reset ＆ Scram Reset
|  | Rod A Magnet Current |  | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
30 | 炉壁 | 炉壁面出力計の表示 |  | 適正か確認する
31 | N | UIC POWER Supplyのチェック
|  | Ch 5 High Voltage |  | ＤＣＳ
Ch 6 High Voltage
炉-様式-002(3/6)
32 | N | SAFETY POWER METER #5,#6
|  | Safety #5 | (MW) | ＤＣＳ
|  | Safety #6 | (MW)
33 | N | Magnet 電圧・電流
|  | Rod A Magnet Voltage | (V) | ＤＣＳ，[運記]
|  | Rod B Magnet Voltage | (V)
|  | Rod C Magnet Voltage | (V)
|  | Rod D Magnet Voltage | (V)
|  | Rod A Magnet Current | (mA)
|  | Rod B Magnet Current | (mA)
|  | Rod C Magnet Current | (mA)
|  | Rod D Magnet Current | (mA)
34 | N | 炉室の空調運転を依頼する。 |  | 空調へ依頼
35 | N | 核計装記録計 「CHART START」「RECORD」「PEN LIFT」 |  | ”On”
36 | C | Shim Rod Selector ３本選ぶ |  | Raise Inhibitを確認
37 | C | Reg Rod |  | Raise Inhibitを確認
38 | C | 制御棒 A～D |  | 4cm Up する
39 | N & C | LINEAR POWER METER #3一せい挿入、スクラム テスト
|  | 110%で一せい挿入 |  | ＤＣＳ
120%でスクラム
Rod A Engage "OFF"
Rod B Engage "OFF"
Rod C Engage "OFF"
Rod D Engage "OFF"
Rod A Seat "ON"
Rod B Seat "ON"
Rod C Seat "ON"
Rod D Seat "ON"
Rod A Magnet Current
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
Rod A Down "ON"
Rod B Down "ON"
Rod C Down "ON"
Rod D Down "ON"
Rod A Lower Limit "ON"
Rod B Lower Limit "ON"
Rod C Lower Limit "ON"
Rod D Lower Limit "ON"
40 | N | Reset ＆ Scram Reset
|  | Rod A Magnet Current |  | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
41 | N & C | RANGE SWITCH CONTROLLERのRANGEを300kWにSET
|  | Rod A Magnet Current |  | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
42 | N | Reset ＆ Scram Reset
|  | Rod A Magnet Current |  | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
43 | C | 制御棒 A～D |  | 4cm Up する
炉-様式-002(4/6)
44 | N & C | Period Meter #4 の警報、一せい挿入、スクラムテスト
|  | ・30秒で警報動作。 |  | ＤＣＳ
Period #4(<30sec)
|  | Period #4 | (sec)
・15秒で一せい挿入動作
Period #4(<15sec)
|  | Period #4 | (sec)
・5秒でスクラム
Period #4(<5sec)
|  | Period #4 | (sec)
Rod A Engage "OFF"
Rod B Engage "OFF"
Rod C Engage "OFF"
Rod D Engage "OFF"
Rod A Seat "ON"
Rod B Seat "ON"
Rod C Seat "ON"
Rod D Seat "ON"
Rod A Magnet Current
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
Rod A Down "ON"
Rod B Down "ON"
Rod C Down "ON"
Rod D Down "ON"
Rod A Lower Limit "ON"
Rod B Lower Limit "ON"
Rod C Lower Limit "ON"
Rod D Lower Limit "ON"
45 | C | Fast Scram |  | 確認する
46 | N | Reset ＆ Scram Reset |  | ＤＣＳ
Rod A Magnet Current
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
47 | C | 水中マイク電源 "ON" |  | 確認する
48 | C | 制御棒 A～D |  | 4cm Up する
49 | N & C | SAFETY POWER METER #5のHigh Power Test (0.3MW)
|  | ・High Power Scram |  | ＤＣＳ
Rod A Engage "OFF"
Rod B Engage "OFF"
Rod C Engage "OFF"
Rod D Engage "OFF"
Rod A Seat "ON"
Rod B Seat "ON"
Rod C Seat "ON"
Rod D Seat "ON"
Rod A Magnet Current
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
50 | C | 制御棒の落下音 |  | 確認する
51 | C | 制御棒を下限まで下げる |  | 確認する
|  | Rod A Lower Limit "ON" |  | ＤＣＳ
Rod B Lower Limit "ON"
Rod C Lower Limit "ON"
Rod D Lower Limit "ON"
52 | N | Reset ＆ Scram Reset
|  | Rod A Magnet Current |  | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
53 | C | 水中マイク電源 "OFF" |  | 確認する
54 | C | 制御棒 A～D |  | 4cm Up する
炉-様式-002(5/6)
55 | N & C | SAFETY POWER METER #6のHigh Power Test (0.3MW)
|  | ・High Power Scram |  | ＤＣＳ
Rod A Engage "OFF"
Rod B Engage "OFF"
Rod C Engage "OFF"
Rod D Engage "OFF"
Rod A Seat "ON"
Rod B Seat "ON"
Rod C Seat "ON"
Rod D Seat "ON"
Rod A Magnet Current
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
56 | C | 制御棒を下限まで下げる |  | 確認する
|  | Rod A Lower Limit "ON" |  | ＤＣＳ
Rod B Lower Limit "ON"
Rod C Lower Limit "ON"
Rod D Lower Limit "ON"
57 | N | Reset ＆ Scram Reset
|  | Rod A Magnet Current |  | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
58 | N & C | Manual Scram |  | ボタンを押す
|  | Rod A Magnet Current |  | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
59 | N | Reset ＆ Scram Reset
|  | Rod A Magnet Current |  | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
60 | C | 制御棒 A～D |  | 4cm Up する
61 | 炉室の空調 |  |  | 依頼する
中央管理室、空調運転室に非常警報テストを行うことを連絡
非常警報テストの放送 （週２回目のテストは中央管理室）
62 | N & C | Emergency Alarm |  | ボタンを押す
|  | Rod A Engage "OFF" |  | ＤＣＳ
Rod B Engage "OFF"
Rod C Engage "OFF"
Rod D Engage "OFF"
Rod A Seat "ON"
Rod B Seat "ON"
Rod C Seat "ON"
Rod D Seat "ON"
Rod A Magnet Current
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
63 | 警報が鳴ったことを確認する
64 | 非常警報テストであったことを放送
中央管理室（またはKUR制御室）で放送及び非常警報を確認
65 | PC | 空調停止 |  | 確認する
|  | Reactor Room Low ΔP |  | ＤＣＳ
66 | 放管部 | 放射線「高」による一せい挿入 |  | 依頼する
| PC | High Radiation |  | ＤＣＳ
| C | 一せい挿入 |  | 確認する
|  | Rod A Lower Limit "ON" |  | ＤＣＳ
Rod B Lower Limit "ON"
Rod C Lower Limit "ON"
Rod D Lower Limit "ON"
| P | スイープガスブロワー停止
67 | 放管部 | 放射線「高」による一せい挿入解除 |  | 依頼する
68 | P | スイープガスブロワー運転 |  | ＤＣＳ
69 | 空調 | 空調復帰を依頼する
炉-様式-002(6/6)
70 | N | Reset ＆ Scram Reset
|  | Rod A Magnet Current |  | ＤＣＳ
Rod B Magnet Current
Rod C Magnet Current
Rod D Magnet Current
71 | 実験設備 | 実験の準備状況 |  |  |  | 確認者名 |  | *「KUR実験計画」
|  | 遮蔽体の状況 |  |  |  | 確認者名
|  | Ｄ2Ｏ Ar対策系・扉の状態の確認 |  |  |  | 連絡者名 |  | Ar対策系については出力運転時のみ
72 |  | 放射線管理当番のモニター関係異常無しの確認 |  |  |  | 点検者名
73 |  | 全粗調整用制御棒4cmUP
74 |  | 原子炉施設巡視点検の結果、異常のないことを確認する。
75 |  | 管理班員の確認後、起動前点検 終了の全所一斉放送を行うこと。
76 | PC | Ｄ2Ｏ扉の閉を確認後、Ｄ2Ｏ DOORのバイパス解除すること。
77 |  | 炉心変更の放送（作業開始の放送）をすること。
78 |  | 低出力運転起動の全所一斉放送を行うこと。（炉心配置変更のみの場合を省く）
運転主任サイン
起