## OC-un
ＫＵＲ 施設巡視点検（運転時 定出力運転直後）
|  |  | 署名： |  | 点検日 | 年 月 日
点検者
標準点検時刻 | [5 empty] | 定出力運転直後 |  | 備 考
点検開始時刻
制御室 | 原子炉関係鍵、ハンドル等の在庫
| 差圧計 |  |  | [0.4～0.6kPa]
| コールドサンプ水位 |  |  | [<37cm]
| ホットサンプ水位 |  |  | [<25cm]
| 重水系統 | 地下ドレンタンク |  | 水位 | (cm)
|  |  |  | 温度 | [11～57℃]
|  | 1階タンク | 水位 | [>160cm]
|  |  | 温度 |  | [11～57℃]
|  |  | 圧力 |  | [3～26kPa]
| 自動制御 Power Set 及び指令書と照合 |  |  |  | (%)
炉頂 | サブプール水位及び状態 |  |  | ［165～175cm]
| 原子炉タンク水積算流量計 |  |  | (m３)
原子炉内部点検
| トップシールド |  |  | [ロック]
| 制御棒駆動状態 |  |  | [正常指示値,異常無し]
クレーンの位置 及び 巻き上げは適切か
| 水圧輸送管照射 |  |  |  |  | 有・無
炉室１階 | 重水熱中性子設備
| 実験孔 | Ｅ－４
Ｅ－１
Ｂ－１
Ｔ－１（Ｒ）
Ｂ－２
| １階 ホットタンク水位 |  |  | >180 [Normal]
黒鉛熱中性子設備
| 実験孔 | Ｂ－３
Ｔ－１（Ｌ）
Ｂ－４
Ｅ－２
Ｅ－３
| キャナル水位 |  |  |  | ［-30～-50cm］
| 使用済燃料プール 水位 |  |  |  | ［-35～-50cm］
| パーソナルエアーロックの動作 |  |  |  |  | 正・異
炉室地下実験室 | 炭酸ガス |  | 圧力 |  | （MPa)
| ポンプ電源 |  | １次・２次 |  | [440±30V]
| UPS盤 | バッテリー電圧 |  |  | [405～413V]
|  | 交流出力 | 電流 |  | [75～85A]
|  |  | 電圧 |  | [430～450V]
「ALARM」点灯なし
インバータ８８ＭＡ 点灯
炉室地階 | 重水分析用 放射性ガス モニタ |  | ガス流量 No.1[各 6～9L/分] No.2[各 2～5L/分] |  | １階 (L/分) |  | No.[ ] 使用中
地下 (L/分)
|  |  | 警報設定値 | 高出力運転時[10(Bq/cm3)] 上記以外 [1(Bq/cm3)]
状態に異常なし
| イオン交換器室 | 入口空間線量 |  | [<50μSv/h(5mR/h)]
|  | サブプール | 導電率 入口[<5μS/cm]、出口[<2μS/cm]
|  | 浄化系 | 流量 |  | [Normal]
重水設備系統に水もれ等異常無し
|  | 純水補給積算流量計 |  |  | (m3)
|  | 補給水タンク水位 |  |  | [黒マーク内]
|  | コンプレッサー圧力タンク |  |  | [Normal]
|  | 漏水はないか |  |  |  | 有・無
| 熱交換器室 | コールドサンプ水位（左側） |  |  | (cm)
|  | ホットサンプ水位（右側） |  |  | (cm)
|  | ＴＣ冷却系ポンプ圧力 |  |  | [マーク内]
|  | オフガスタンク水位 |  |  | [満水]
|  | 浄化系ポンプ出口圧力 |  |  | [マーク内]
|  | 原水タンク |  |  | [青マーク内]
|  | 漏水はないか |  |  |  | 有・無
|  | イオン交換器室扉 |  |  | [ 施錠 ] | 開・閉・錠
使用済 |  | クレーン位置 |  | [プール上にないこと]
燃料 |  | 使用済燃料等プール内の状態
プール室 |  | プール室ドア |  |  | [ 施錠 ] | 開・閉・錠
排気室 |  | 排気施設の状況 異常の有無
40トン水タンク |  |  | 水位 |  | [マーク内]
冷却塔 | ファン作動の状態(電流計により確認) |  |  |  | No.1 | Run･Stop
[5 empty] | No.2 | Run･Stop
[5 empty] | No.3 | Run･Stop
| 照明灯 |  |  |  | [２個 On]
２次冷却水配管(炉室－冷却塔間)
| 補給水流量 |  |  |  | (m3/h)
制御室に連絡(2340)
ＣＡ巡視点検（当日の当直者に連絡）
他の運転班員の確認 |  |  |  |  | (サイン)
点検終了時刻 | [5 empty] | ：
運
高出力運転時には不要