## Bc-9
ＫＵＲ 施設巡視点検（非運転時 8時30分）
|  |  | 署名： |  | 点検日 | 年 月 日
点検者
標準点検時刻 | [5 empty] | 8:30 |  | 備 考
点検開始時刻
ＰＣモニタの「画面クリア」をして下さい。
中央管理室に連絡
原子炉制御室 | 制御台各スイッチ(レコーダはOn) |  |  |  | [Off]
| 線型出力計指示値(線型出力計) |  |  |  | (W)
| 核計装盤電圧(N Panel) |  |  |  | [100±3V]
UPS等 電源関係
| 制御室温度 |  |  | [18～29℃]
| 差圧計 |  |  | (kPa)
| ホットタンク水位 |  |  | [Normal]
| １次浄化系入口温度 |  |  | [11～50℃]
| 導電率 | １次浄化系入口 |  |  | [<5μS/cm]
|  | １次浄化系出口 |  | No.1 | [<2μS/cm]
|  |  |  | No.2 | [<2μS/cm]
|  | 補給水タンク水 |  |  | [<1μS/cm]
|  | 燃料プール浄化系入口 |  |  | [<5μS/cm]
|  | 燃料プール浄化系出口 |  |  | [<2μS/cm]
|  | 燃料プール |  |  | [<5μS/cm]
| 重水系統 | 地下ドレンタンク |  | 水位 | (cm)
|  |  |  | 温度 | [11～50℃]
|  | １階タンク | 水位 | [>160cm]
|  |  | 温度 | [11～50℃]
|  |  | 圧力 | [3～26kPa]
| １次浄化系流量 |  |  | [>6m3/h]
| ＴＣ冷却系流量 |  |  | [>6m3/h]
| 炉心温度 |  |  | [11～50℃]
| 原子炉タンク水位 |  |  | [-3.5～+3.5cm]
| 熱交差圧２次＞１次 |  |  | [～0.16>～0.10MPa]
| ２次循環ポンプ |  |  | [Stop]
| スイープガスブロワー |  |  | [Run]
| 水位(非常用ﾀﾝｸ、原水ﾀﾝｸ、冷却塔) |  |  |  | [Normal]
| 燃料プール浄化系流量 |  |  |  | [Normal]
| キャナル水汲上ポンプ |  |  |  | [Stop]
| 再汲上ポンプ２台、ポンプ電源 |  |  |  | [Stop･Stop･On]
警報表示パネルに赤灯等の異常はないか
各記録計のチャート紙､インク等は正常か
制御室の床に水漏れはないか
火気等の異常はないか
原子炉関係 鍵､ハンドル等の在庫
| 制御室入口ドア |  |  | [閉又は施錠][周辺に不審物の有無] |  | 開・閉・錠 | 有・無
制御室前 | ＩＳＯＬ |  | 電源ﾗﾝﾌﾟ |  |  | ＯＮ･ＯＦＦ
|  |  | 異常ﾗﾝﾌﾟの有無 |  |  | 有･無
炉頂 | サブプール水位 |  |  |  | [165～175cm]
サブプール内に異常はないか
| 原子炉タンク水積算流量計 |  |  |  | (m3)
原子炉内部に異常はないか
| トップシールド |  |  |  | [ロック]
制御棒駆動機構に異常はないか
クレーンの位置及び巻き上げは適当か
炉室地階 | ＵＰＳ盤 |  | バッテリー電圧 |  | [405～413V]
「ALARM」点灯なし
| 重水分析用 放射性ガス モニタ |  | ガス流量 No.1[各 6～9L/分] No.2[各 2～5L/分] |  | １階 (L/分) |  | No.[ ] 使用中
地下 (L/分)
|  |  | 警報設定値 |  | [1(Bq/cm3)]
状態に異常なし
| イオン交換器室 | サブプール | 導電率 | 入口[<5μS/cm],出口[<2μS/cm]
|  | 浄化系 | 流量 | [Normal]
重水設備系統に水もれ等 異常はないか
|  | 純水補給積算流量計 |  |  | (m3)
|  | 補給水タンク 水位 |  |  | [黒マーク内]
|  | イオン交換塔No.1(左側メータ圧力) |  |  | (MPa)
|  | イオン交換塔No.2(右側メータ圧力) |  |  | (MPa)
|  | コンプレッサー圧力タンク |  |  | [Normal]
漏水はないか
| 熱交換器室 | コールドサンプ水位(左側) |  |  | [<37cm]
|  | ホットサンプ水位(右側) |  |  | [<25cm]
|  | ２次循環系遮断弁出口、入口 |  |  | [Close]
|  | 原水タンク |  |  | [青マーク内]
|  | 浄化系ポンプ出口圧力 |  |  | [マーク内]
|  | オフガスタンク水位 |  |  | [満水]
|  | ＴＣ冷却系ポンプ出口圧力 |  |  | [マーク内]
|  | 廃液タンク水位 |  |  | [<2000mm]
ポンプ･モーター等に異常音はないか
漏水はないか(サブパイル室の中を見る) ［止水設備内漏水点検後、バルブ閉］
|  | サブパイル室内及び熱交室入口周辺に不審物がないか |  |  |  | 有・無
漏水はないか(熱交室)
|  | イオン交換器室扉 |  | [施錠] |  | 開・閉・錠
節電(地階)
炉室一階 |  | 各実験設備等に異常はないか |  |  | [漏水等]
|  | キャナル水位 |  |  | [-30～-50cm]
|  | 使用済燃料プール水位 |  |  | [-35～-50cm]
|  | トラックサイズドア [閉] |  |  | [破損・侵入可能な開口部の有無] |  | 有・無
|  | 炉室壁 [破損・侵入可能な開口部の有無]・節電(炉室一階) |  |  |  | 有・無
|  | パーソナルエア－ロック |  | [閉(カード未承認でハンドルロック)又は施錠] |  | 開・閉・錠
|  |  |  | [破損・侵入可能な開口部の有無] |  | 有・無
|  | パーソナルエア－ロック(廊下側外側) |  | [周辺に不審物の有無] |  | 有・無
使用済 燃料 プール室 |  | 使用済燃料等プール内の状態
|  | クレーン位置 |  | [プール上にないこと]
不審物が設置されていないか
|  | シャッター・トラック扉・壁[破損・侵入可能な開口部の有無] |  |  |  | 有・無
|  | プール室ドア [施錠] |  | [破損・侵入可能な開口部の有無] |  |  | 有・無
排気室 |  | 排気施設の状況 異常の有無 |  |  |  | 有・無
40トン水タンク |  |  | 水位 |  | [マーク内]
冷却塔 |  | 補給水 |  |  | [Stop]
|  | 照明灯 |  |  | [2個 Off] | ＯＮ・ＯＦＦ
(但し、起動時に補給水を流した時は On)
|  | ファン No.1,2,3 |  |  | [Stop]
２次冷却水配管等に漏水等異常はないか
原子炉棟屋外管理区域側の壁・扉 [破損・侵入可能な開口部の有無] | [5 empty] | 有・無
冷却塔に給水したとき ２次プール(CA横)の弁 [閉]
核物質及び設備等の異常の有無の連絡(CAS室 2675) | [5 empty] | 済
中央管理室に連絡
点検終了時刻 | [5 empty] | ：
ＣＡ巡視点検
非