## SD
ＫＵＲ停止時点検
注 | Ｃ | :制御台を表す
| Ｎ | :核計装盤を表す |  |  | 運転計画指令
| Ｐ | :プロセス計装盤を表す |  |  | 点検日 | 年 月 日
| ＰＣ | :プロセス計装キャビネットを表す
点検者
手順 | 場 所 | 操作・確認の対象 | 確 認 |  | 記録 | チェック | 備 考
1 | Ｃ | 停止５分前の放送
2 | Ｃ | 全制御棒（粗調整用制御棒及び微調整用制御棒）を下げる |  |  | [運記]
3 | Ｃ | DCS-LOCAL SW | "DCS" |  | [運記]
4 | Ｐ | 冷却塔ファン停止 |  |  | [運記]
|  | Cooling TW Fan No.1 "STOP" | ＤＣＳ
Cooling TW Fan No.2 "STOP"
Cooling TW Fan No.3 "STOP"
5 | Ｃ | 停止の全所一斉放送
6 | Ｐ | 全制御棒下限
|  | Rod A Lower Limit "ON" | ＤＣＳ
Rod B Lower Limit "ON"
Rod C Lower Limit "ON"
Rod D Lower Limit "ON"
Reg Rod Lower Limit "ON"
7 | Ｎ | 核計装記録計「CHART START」 "OFF" と「PEN LIFT」
8 | Ｃ | Magnet Power | "OFF" |  | [運記]
9 | ＰＣ | 全バイパス解除 |  |  | [運記]
(Pri Coolant Flow(85%),Sec Coolant Flow(50%),Auto Rundown ﾊﾞｲﾊﾟｽ)
10 | Ｃ | 制御棒 A～D | ４cm UPする
|  | Rod A Lower Limit "OFF" | ＤＣＳ
Rod B Lower Limit "OFF"
Rod C Lower Limit "OFF"
Rod D Lower Limit "OFF"
|  | Rod A Engage "OFF" | ＤＣＳ
Rod B Engage "OFF"
Rod C Engage "OFF"
Rod D Engage "OFF"
|  | Rod A Seat "ON" | ＤＣＳ
Rod B Seat "ON"
Rod C Seat "ON"
Rod D Seat "ON"
11 | Ｃ | FCの位置を調整
|  | Startup #1 | > 100cps
Startup #2
12 | Ｐ＆ＰＣ | １次循環系ポンプを停止 | DCS |  | [運記]
|  | (1) Core Flow 80% スクラム | DCS
Pri Coolant Flow 80%
|  | (2) Core Flow 85% 一せい挿入 | DCS
Pri Coolant Flow 85%
|  | (3) Core Flow 90% 警報 | DCS
Pri Coolant Flow 90%
|  | (4) Convective Flow Valve "Not Close Limit" スクラム | DCS
|  | (5) Pri Coolant Low Pressure 警報 | DCS
|  | (6) Pri Pump Low Outlet Pressure 警報 | DCS
|  | (7) Pri Shut Off Valve "Close Limit" | DCS
|  | (8) Convective Flow Valve "Open Limit" | DCS
|  | (9) インバータ給電 | DCS
UPS75kVA Pump Stop
13 | Ｐ＆Ｃ | ２次循環系ポンプを停止 |  |  | [運記]
|  | Sec Cir Pump No.1 | DCS
Sec Cir Pump No.2
Sec Cir Pump No.3
|  | ２次出口遮断弁 "Close Limit" | DCS
|  | ２次入口遮断弁 "Close Limit" | DCS
|  | ２次加圧ポンプ "Run" | DCS
|  | ２次ﾊﾞｲﾊﾟｽ弁の"Not Close Limit" | DCS
|  | Sec Coolant Low Flow 30% スクラム | DCS
|  | Sec Coolant Low Flow 50% 一せい挿入 | DCS
|  | Sec Coolant Low Flow 60% 警報 | DCS
14 | Ｃ | 運転モード選択 | 自然循環運転 |  | [運記]
15 | Ｃ | Control Power | "OFF" |  | [運記]
|  | DCS-LOCAL SW | "LOCAL"
16 |  | 計装制御系に異常はないか
17 |  | 運転記録、鍵の整理、制御室の片付け
18 | 空調 | 空調へ停止時刻を連絡（2315）
19 | 冷却塔 | 冷却塔補給水"STOP"・照明 "OFF"（操作者名） |  |  | 氏名
20 |  | ２次冷却水採水担当者に連絡（採水、済の確認） |  |  | 氏に連絡
21 |  | 第1当直者への引継時刻および当直者名（空調停止時刻も連絡） |  |  | ： | 氏へ
22 |  | 第2当直者への連絡（開始・終了時刻） |  |  | ： | 氏へ
運転主任サイン
停